DFP.271.134.2020.AB

załącznik nr 1b do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Parametry kontenera**

Kontener do przechowywania spirytusu o powierzchni 30m2 wysokość kontenera 3 m. W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profili zamkniętych ze stali. Ściany oraz dach wykonany z płyty warstwowej (ognioszczelność i dymoszczelność min 120 minut, wypełnienie wełna mineralna o grubości 10 cm) w kolorze z palety RAL uzgodnionym
z Zamawiającym na etapie realizacji. . Kontener musi posiadać drzwi dwuskrzydłowe 2x2m, drzwi antywłamaniowe z zamkiem antywłamaniowym. Zamawiający wymaga możliwości zaplombowania drzwi plombą ołowianą (uchwyt na plombę). Podłoga kontenera wykonana
z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, (ze zdejmowaną kratą ocynkowaną) – nośność min. 1000 kg/m2 pełniąca funkcję wanny wychwytowej. Wszystkie urządzenia
i instalacja elektryczna powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym - 2 strefa. Potwierdzenie przeciwwybuchowości będzie stanowił certyfikat Atex lub równoważny. Zamawiający wymaga kontenera bez okna. Waga kontenera do 5 ton. Zamawiający wymaga uchwytu w górnej części kontenera, który umożliwi transportowanie pustego magazynu przy pomocy dźwigu (żurawia).

Zamawiający dopuszcza różnicę parametrów +/-5% (dotyczy powierzchni kontenera, wysokości kontenera, wagi kontenera).

Wykaz urządzeń wchodzących w skład kontenera

|  |  |
| --- | --- |
| **Urządzenie** | **Ilość** |
| Klimatyzacja  | 1  |
| Grzejnik 2 kw | 1 |
| Wentylator połączony z systemem detekcji gazów  | 1 |
| Oświetlenie  | 2 |
| Rozdzielnia elektryczna. Zamawiający wymaga dwóch gniazdek zamontowanych przy rozdzielni. Położenie rozdzielni elektrycznej będzie ustalone na etapie realizacji zamówienia  | 1 |
| Okablowanie  | 1 |

Kontener magazynowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, pochodzący
z bieżącej produkcji, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, zapakowany w opakowanie pozwalające na bezpieczny transport, z podaną nazwą Producenta, a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Kontener magazynowy ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. Nie mogą być rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystane wcześniej przez inny podmiot.

1. **Warunki zamówienia**
* Gwarancja 24 miesiące na wykonany montaż i dostarczony kontener wraz ze wszystkimi elementami
* Montaż i koszt transportu – po stronie Wykonawcy
* Odbiór prac montażowych wraz z kontenerem odbędzie się w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. W przypadku wystąpienia niezgodności Wykonawca w terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu jest zobowiązany do usunięcia wad, które będzie potwierdzone kolejnym protokołem zdawczo odbiorczym.
* Wszelkie odpady, które pojawią się w trakcie realizacji zlecenia, ich odbiór i utylizacja leży po stronie Wykonawcy.
* Przygotowanie infrastruktury pod kontener leży po stronie Zamawiającego – termin zakończenia tych pracy planowany jest do 20 grudnia 2020 roku.
* Szkic lokalizacyjny stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
* Zamawiający powiadomi Wykonawcę o gotowości do montażu z wyprzedzeniem 7 dniowym.