Wykaz czynności wykonywanych przez wykonawcę w trakcie przeglądów

rocznych w ramach konserwacji dźwigu

Wykaz Czynności sprawdzających stan techniczny dźwigu wykonywanych nie rzadziej, niż co 6 – 12 miesięcy:

„Maszynownia”

- ograniczniki prędkości:

- oczyszczenie i nasmarowanie,

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- usunięcie luzów.

- układ hamulcowy:

- sprawdzenie stanu okładzin szczęk hamulca(okładziny przemyć i oczyścić, w wypadku zużycia-wymienić),

- sprawdzenie regulacji układu hamulcowego, posmarowanie sworzni,

- rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie luzownika.

- silnik:

- sprawdzenie ustawienia silnika, w wypadku drgań lub nierytmicznej pracy poprawienie ustawienia,

- dokręcenie nakrętek sworzni tulei gumowych sprzęgła ( w wypadku zużycia - wymienić)

- dokręcenie przewodów na zaciskach silnika,

- sprawdzenie luzów łożysk oraz stanu smarowania.

- reduktor:

- sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka i ślimacznicy, regulacja za pomocą podkładek,

- sprawdzenie luzu międzyzębnego,

- sprawdzenie zagłębienia lin w kole ciernym,

- sprawdzenie stanu cieplnego reduktora,

- wymiana oleju w reduktorze,

- smarowanie wału głównego,

- sprawdzenie sprzężenia ciernego.

- aparatura sterowa:

- rozmontowanie styczników,

- oczyszczenie styków przekaźników,

- sprawdzenie listew zaciskowych,

- przemycie spirytusem styków przekaźników.

„Kabina”

- oczyszczenie dachu kabiny,

- oczyszczenie i smarowanie części ruchomych,

- oczyszczenie i sprawdzenie działania wszystkich aparatów na kabinie z rozmontowaniem i czyszczeniem styków,

- sprawdzenie mocowania i podłączenia kabli zwisowych,

- kontrola i regulacja układu zawieszenia,

- sprawdzenie i dokręcenie wszystkich złączy elementów nośnych kabiny,

- czyszczenie, regulacja pod obciążeniem mechanizmu podłogi ruchomej i progu.

„Szyb”

- czyszczenie prowadnic z nadmiaru smaru,

- sprawdzenie stanu mocowania prowadnic,

- smarowanie prowadnic,

- kontrola drzwi szybowych i regulacja wszystkich elementów,

- wymiana amortyzatorów,

- czyszczenie podszybia,

- sprawdzenie stanu tłoka prowadzącego dźwig wraz z uszczelniaczami (dźwigi hydrauliczne).